## Locales
Denominación del local | Nombre del local | Superficie [m2] | Altura [m] | Presión [Pa(g)]
2-00 | EXTERIOR |  |  | 0
2-01 | VESTUARIO | 12.64 | 2.6 | 10
2-02 | SAS TÉCNICO | 3.63 | 2.6 | 10
2-03 | SAS ÁREA LIMPIA | 3.69 | 2.91 | 10
2-04 | PASILLO TÉCNICO | 26.38 | 2.6 | -10
2-05 | DEPÓSITO 1 | 17.19 | 2.6 | -5
2-06 | SALA DE CRÍA | 24.44 | 2.6 | 10
2-07 | BIOTERIO 1 | 28.89 | 2.6 | 10
2-08 | BIOTERIO 2 | 29.64 | 2.6 | 10
2-09 | CUARENTENA | 11.59 | 2.6 | 5
2-10 | SECTOR DE BIOPSIAS Y NECROSARIO | 13.68 | 2.6 | -10
2-11 | ÁREA DE LIMPIEZA | 40.04 | 2.6 | 10
2-12 | LIMPIEZA | 5.39 | 2.6 | 15
2-13 | ELEMENTOS Y CONSUMIBLES ESTERILIZADOS | 36.06 | 2.6 | 15
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 46.67 | 2.6 | 20
2-14-1 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 1 | 11.29 | 2.6 | 20
2-15 | DEPÓSITO 2 | 3.89 | 2.6 | 5
2-16 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 1 | 10.58 | 2.6 | 5
2-17 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 2 | 8.38 | 2.6 | 5
2-18 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 3 | 9.31 | 2.6 | 5
2-19 | SALA DE CIRUGÍA | 20.19 | 2.6 | 25
2-20 | SALA DE EQUIPOS | 17.52 | 2.6 | 5
2-21 | LABORATORIO DE PREPARACIÓN | 21.43 | 2.6 | -5
2-22 | SALA DE PREPARACIÓN | 13.38 | 2.6 | 15
2-23 | PASILLO DE IMÁGENES | 19.5 | 2.6 | 5
2-24 | MICRO PET | 16.35 | 2.6 | 10
2-25 | SALA DE CONTROL | 10.35 | 2.6 | 5
2-26 | MICRO RMN | 19.41 | 3.25 | 10
2-27 | SALA DE MÁQUINAS | 15.25 | 3.25 | 0
2-28 | PASILLO | 183.44 | 2.6 | 0
2-29 | SALA DE ANÁLISIS DE MUESTRAS IRRADIADAS | 16.26 | 2.6 | 15
2-30 | SAS RADIOBIOLOGÍA | 5.74 | 2.6 | 5
2-31 | LABORATORIO DE RADIOBIOLOGÍA | 43.1 | 2.6 | 10
2-32 | RADIOBIODOSIMETRÍA | 17.43 | 2.6 | 15
2-33 | SALA DE RACKS | 33.49 | 2.6 | 0
2-34 | SECTOR DE RADIOBIOLOGÍA | 46.25 | 2.6 | 10
2-35 | RADIOBIOLOGÍA MOLECULAR | 17.37 | 2.6 | 15
2-36 | SALA DE IRRADIACIÓN DE MUESTRAS | 16.08 | 2.6 | 15
2-38 | SALA DE CONTROL PET | 8.11 | 2.6 | 5
2-39 | VESTUARIO HOMBRES | 11.5 | 2.6 | -5
2-40 | KICHINET | 7.96 | 2.6 | -5
2-41 | BAÑO ADAPTADO | 4.87 | 2.6 | -5
2-42 | DEPÓSITO DE LIMPIEZA | 10.37 | 2.6 | -5
2-46 | ESPACIO 3 | 53.48 | 2.6 | 5
2-47 (A) | ESPACIO 4 | 52.89 | 2.6 | 5
2-47 (B) | VESTUARIO MUJERES | 15.11 | 2.6 | -5
2-48 | SALA DE TABLEROS | 9.95 | 2.6 | 0
Note on E30: Pablo Martin Barral: Si bien en la documentación no está expresado (dice 5 Pa(g) para que no haya flujo), vamos a dejarlo en 0 Pa(g).

## Aberturas
Aberturas
Designación | Sección adoptada [m2]
Vi3 | 0
Vi9 | 0
Vi9-R | 0
Vi10 | 0
P4 chica | 40
P4 | 40
P5 | 40
P6 | 60
P17 | 60
P21 | 120
P22 | 60
P46 | 60
Parm | 40
P6am | 40
P10am | 40
P11am | 40
Pp6 | 40
Pp7 | 112
Pp10 | 40
Pp11 | 48
P7m | 52
P9m | 40
P10m | 40
P12m | 40
P20m | 52
P21m | 60
P29 | 40
Pp8 | 40
Ducha seca | 40
Note on A2: Pablo Martin Barral: En caso de que quisiera puertas con rejas, tendría que agregarlas. Por ejemplo: P4 c/reja de tal modelo.
Note on B2: Pablo Martin Barral: En esta columna se puede hardcodear el valor de sección, por si la propuesta no es un valor aceptable.

## Infiltración
Local de mayor presión [Exfiltración (-)] |  | Local de menor presión [Infiltración (+)] |  | P. mayor [Pa(g)] | P. menor [Pa(g)] | ∆P [Pa(g)] | Abertura | Abertura [cm2] | Abertura | Abertura [cm2] | Grilla [cm2] | Total [cm2] | Caudal [m3/h] | Notas | Cd | 0.65
2-14-1 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 1 | 2-23 | PASILLO DE IMÁGENES | 20 | 5 | 15 | P20m | 52 |  | 0 |  | 52 | 64.2595 |  | Densidad | 1.0757
2-14-1 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 1 | 2-28 | PASILLO | 20 | 0 | 20 | P20m | 52 |  | 0 |  | 52 | 74.2004
2-23 | PASILLO DE IMÁGENES | 2-27 | SALA DE MÁQUINAS | 5 | 0 | 5 | P9m | 40 |  | 0 |  | 40 | 28.5386 | Este valor está hardcodeado. Hay que poner una reja de transferencia que nos garantice esa infiltración.
2-24 | MICRO PET | 2-23 | PASILLO DE IMÁGENES | 10 | 5 | 5 | Pp7 | 112 |  | 0 |  | 112 | 79.9082 | Este valor está hardcodeado. Hay que poner una reja de transferencia que nos garantice esa infiltración.
2-26 | MICRO RMN | 2-23 | PASILLO DE IMÁGENES | 10 | 5 | 5 | Pp8 | 40 |  | 0 |  | 40 | 28.5386 | Este valor está hardcodeado. Hay que poner una reja de transferencia que nos garantice esa infiltración.
2-28 | PASILLO | 2-39 | VESTUARIO HOMBRES | 0 | -5 | 5 | P4 | 40 |  | 0 |  | 40 | 28.5386 | Este valor está hardcodeado. Hay que poner una reja de transferencia que nos garantice esa infiltración.
2-28 | PASILLO | 2-47 (B) | VESTUARIO MUJERES | 0 | -5 | 5 | P4 | 40 |  | 0 |  | 40 | 28.5386 | Este valor está hardcodeado. Hay que poner una reja de transferencia que nos garantice esa infiltración.
2-28 | PASILLO | 2-40 | KICHINET | 0 | -5 | 5 | P4 | 40 |  | 0 |  | 40 | 28.5386 | Este valor está hardcodeado. Hay que poner una reja de transferencia que nos garantice esa infiltración.
2-28 | PASILLO | 2-41 | BAÑO ADAPTADO | 0 | -5 | 5 | P5 | 40 |  | 0 |  | 40 | 28.5386 | Este valor está hardcodeado. Hay que poner una reja de transferencia que nos garantice esa infiltración.
2-28 | PASILLO | 2-42 | DEPÓSITO DE LIMPIEZA | 0 | -5 | 5 | P4 | 40 |  | 0 |  | 40 | 28.5386 | Este valor está hardcodeado. Hay que poner una reja de transferencia que nos garantice esa infiltración.
2-28 | PASILLO | 2-00 | EXTERIOR | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | El caudal está hardcodeado para que se verifique el balance de caudales.
2-29 | SALA DE ANÁLISIS DE MUESTRAS IRRADIADAS | 2-31 | LABORATORIO DE RADIOBIOLOGÍA | 15 | 10 | 5 | P9m | 40 |  | 0 |  | 40 | 28.5386
2-30 | SAS RADIOBIOLOGÍA | 2-28 | PASILLO | 5 | 0 | 5 | P6am | 40 |  | 0 |  | 40 | 28.5386
2-31 | LABORATORIO DE RADIOBIOLOGÍA | 2-30 | SAS RADIOBIOLOGÍA | 10 | 5 | 5 | P6am | 40 |  | 0 |  | 40 | 28.5386
2-31 | LABORATORIO DE RADIOBIOLOGÍA | 2-28 | PASILLO | 10 | 0 | 10 | P7m | 52 |  | 0 |  | 52 | 52.4676
2-32 | RADIOBIODOSIMETRÍA | 2-31 | LABORATORIO DE RADIOBIOLOGÍA | 15 | 10 | 5 | P6am | 40 |  | 0 |  | 40 | 28.5386
2-34 | SECTOR DE RADIOBIOLOGÍA | 2-28 | PASILLO | 10 | 0 | 10 | P20m | 52 |  | 0 |  | 52 | 52.4676
2-35 | RADIOBIOLOGÍA MOLECULAR | 2-31 | LABORATORIO DE RADIOBIOLOGÍA | 15 | 10 | 5 | P6am | 40 |  | 0 |  | 40 | 28.5386
2-36 | SALA DE IRRADIACIÓN DE MUESTRAS | 2-31 | LABORATORIO DE RADIOBIOLOGÍA | 15 | 10 | 5 | P9m | 40 |  | 0 |  | 40 | 28.5386
2-46 | ESPACIO 3 | 2-28 | PASILLO | 5 | 0 | 5 | P21 | 120 |  | 0 |  | 120 | 85.6159 | Este valor está hardcodeado. Hay que poner una reja de transferencia que nos garantice esa infiltración.
2-47 (A) | ESPACIO 4 | 2-28 | PASILLO | 5 | 0 | 5 | P21 | 120 |  | 0 |  | 120 | 85.6159 | Este valor está hardcodeado. Hay que poner una reja de transferencia que nos garantice esa infiltración.
2-23 | PASILLO DE IMÁGENES | 2-21 | LABORATORIO DE PREPARACIÓN | 5 | -5 | 10 | Pp11 | 48 |  | 0 |  | 48 | 48.4317
2-22 | SALA DE PREPARACIÓN | 2-23 | PASILLO DE IMÁGENES | 15 | 5 | 10 | Pp6 | 40 |  | 0 |  | 40 | 40.3597 | Este valor está hardcodeado, la que debería ajustarse es la presión del recinto.
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-20 | SALA DE EQUIPOS | 20 | 5 | 15 | Pp6 | 40 |  | 0 |  | 40 | 49.4304
2-19 | SALA DE CIRUGÍA | 2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 25 | 20 | 5 | P10m | 40 |  | 0 |  | 40 | 28.5386
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-15 | DEPÓSITO 2 | 20 | 5 | 15 | P4 | 40 |  | 0 |  | 40 | 49.4304
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-16 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 1 | 20 | 5 | 15 | P9m | 40 |  | 0 |  | 40 | 49.4304
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-17 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 2 | 20 | 5 | 15 | P9m | 40 |  | 0 |  | 40 | 49.4304
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-18 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 3 | 20 | 5 | 15 | P9m | 40 |  | 0 |  | 40 | 49.4304
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-14-1 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 1 | 20 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Este tiene que estar para cumplir el balance.
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-13 | ELEMENTOS Y CONSUMIBLES ESTERILIZADOS | 20 | 15 | 5 | P6am | 40 |  | 0 |  | 40 | 28.5386
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-12 | LIMPIEZA | 20 | 15 | 5 | P12m | 40 |  | 0 |  | 40 | 28.5386
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-10 | SECTOR DE BIOPSIAS Y NECROSARIO | 20 | -10 | 30 | P6am | 40 |  | 0 |  | 40 | 69.9051
2-09 | CUARENTENA | 2-10 | SECTOR DE BIOPSIAS Y NECROSARIO | 5 | -10 | 15 | P11am | 40 |  | 0 |  | 40 | 49.4304
2-11 | ÁREA DE LIMPIEZA | 2-04 | PASILLO TÉCNICO | 10 | -10 | 20 | P7m | 52 |  | 0 |  | 52 | 74.2004
2-09 | CUARENTENA | 2-04 | PASILLO TÉCNICO | 5 | -10 | 15 | P11am | 40 |  | 0 |  | 40 | 49.4304
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-07 | BIOTERIO 1 | 20 | 10 | 10 | P21m | 60 |  | 0 |  | 60 | 60.5396
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-08 | BIOTERIO 2 | 20 | 10 | 10 | P21m | 60 |  | 0 |  | 60 | 60.5396
2-07 | BIOTERIO 1 | 2-04 | PASILLO TÉCNICO | 10 | -10 | 20 | P11am | 40 |  | 0 |  | 40 | 57.0773
2-08 | BIOTERIO 2 | 2-04 | PASILLO TÉCNICO | 10 | -10 | 20 | P11am | 40 |  | 0 |  | 40 | 57.0773
2-14-1 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 1 | 2-06 | SALA DE CRÍA | 20 | 10 | 10 | Pp7 | 112 |  | 0 |  | 112 | 113.0072
2-06 | SALA DE CRÍA | 2-04 | PASILLO TÉCNICO | 10 | -10 | 20 | Pp10 | 40 |  | 0 |  | 40 | 57.0773
2-14-1 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 1 | 2-03 | SAS ÁREA LIMPIA | 20 | 10 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Valor estimado para la ducha de aire.
2-01 | VESTUARIO | 2-28 | PASILLO | 10 | 0 | 10 | P12m | 40 |  | 0 |  | 40 | 40.3597
2-02 | SAS TÉCNICO | 2-04 | PASILLO TÉCNICO | 10 | -10 | 20 | P12m | 40 |  | 0 |  | 40 | 57.0773
2-28 | PASILLO | 2-04 | PASILLO TÉCNICO | 0 | -10 | 10 | P20m | 52 |  | 0 |  | 52 | 52.4676
2-28 | PASILLO | 2-05 | DEPÓSITO 1 | 0 | -5 | 5 | P7m | 52 |  | 0 |  | 52 | 37.1002
2-05 | DEPÓSITO 1 | 2-04 | PASILLO TÉCNICO | -5 | -10 | 5 | P10am | 40 |  | 0 |  | 40 | 28.5386
Note on A1: Pablo Martin Barral: Cuidado si tengo dos locales con el mismo tag (que no debería): el VLOOKUP trae el primero que encuentra. NO consideramos a los transfer como fuente de infiltración permanente. Asumimos que están bien sellados. Para la próxima: las infiltraciones, en el plano, van por las puertas y por las ventanas. Hay algunas infiltraciones que no puse en el plano por no haber visto las ventanas. También debería tener en cuenta las ventanas al exterior. Otra cosa que debe mejorarse es el plano de layout que usamos de fondo. Al grisarse no debería perder información. En el que usamos, se perdió bastante información. Y no sólo son importantes las paredes: también lo son las aberturas (y su tag).
Note on C1: Pablo Martin Barral: Si hay un local, por ejemplo el pasillo 2-28, que ecualiza con el ambiente, podría llegar a no calcularlo a partir de las aberturas. NO es lo ideal, pero es más simple. Simplemente infiltra todo lo que necesita. Lo importante es no pasarse y generarle, a la fuerza, una depresión elevada.

## Resumen Infiltración
Local | Denominación | Exfiltración [m3/h] | Infiltración [m3/h]
2-01 | VESTUARIO | 40.3597 | 0
2-02 | SAS TÉCNICO | 57.0773 | 0
2-03 | SAS ÁREA LIMPIA | 0 | 0
2-04 | PASILLO TÉCNICO | 0 | 432.9461
2-05 | DEPÓSITO 1 | 28.5386 | 37.1002
2-06 | SALA DE CRÍA | 57.0773 | 113.0072
2-07 | BIOTERIO 1 | 57.0773 | 60.5396
2-08 | BIOTERIO 2 | 57.0773 | 60.5396
2-09 | CUARENTENA | 98.8607 | 0
2-10 | SECTOR DE BIOPSIAS Y NECROSARIO | 0 | 119.3354
2-11 | ÁREA DE LIMPIEZA | 74.2004 | 0
2-12 | LIMPIEZA | 0 | 28.5386
2-13 | ELEMENTOS Y CONSUMIBLES ESTERILIZADOS | 0 | 28.5386
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 495.2133 | 28.5386
2-14-1 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 1 | 251.4671 | 0
2-15 | DEPÓSITO 2 | 0 | 49.4304
2-16 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 1 | 0 | 49.4304
2-17 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 2 | 0 | 49.4304
2-18 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 3 | 0 | 49.4304
2-19 | SALA DE CIRUGÍA | 28.5386 | 0
2-20 | SALA DE EQUIPOS | 0 | 49.4304
2-21 | LABORATORIO DE PREPARACIÓN | 0 | 48.4317
2-22 | SALA DE PREPARACIÓN | 40.3597 | 0
2-23 | PASILLO DE IMÁGENES | 76.9703 | 213.066
2-24 | MICRO PET | 79.9082 | 0
2-25 | SALA DE CONTROL | 0 | 0
2-26 | MICRO RMN | 28.5386 | 0
2-27 | SALA DE MÁQUINAS | 0 | 28.5386
2-28 | PASILLO | 232.261 | 419.2658
2-29 | SALA DE ANÁLISIS DE MUESTRAS IRRADIADAS | 28.5386 | 0
2-30 | SAS RADIOBIOLOGÍA | 28.5386 | 28.5386
2-31 | LABORATORIO DE RADIOBIOLOGÍA | 81.0063 | 114.1545
2-32 | RADIOBIODOSIMETRÍA | 28.5386 | 0
2-33 | SALA DE RACKS | 0 | 0
2-34 | SECTOR DE RADIOBIOLOGÍA | 52.4676 | 0
2-35 | RADIOBIOLOGÍA MOLECULAR | 28.5386 | 0
2-36 | SALA DE IRRADIACIÓN DE MUESTRAS | 28.5386 | 0
2-38 | SALA DE CONTROL PET | 0 | 0
2-39 | VESTUARIO HOMBRES | 0 | 28.5386
2-40 | KICHINET | 0 | 28.5386
2-41 | BAÑO ADAPTADO | 0 | 28.5386
2-42 | DEPÓSITO DE LIMPIEZA | 0 | 28.5386
2-46 | ESPACIO 3 | 85.6159 | 0
2-47 (A) | ESPACIO 4 | 85.6159 | 0
2-47 (B) | VESTUARIO MUJERES | 0 | 28.5386
2-48 | SALA DE TABLEROS | 0 | 0