## Locales
Denominación del local | Nombre del local | Superficie [m2] | Altura [m] | Presión [Pa(g)]
2-00 | EXTERIOR |  |  | 0
2-01 | VESTUARIO | 12.64 | 2.6 | 10
2-02 | SAS TÉCNICO | 3.63 | 2.6 | 10
2-03 | SAS ÁREA LIMPIA | 3.69 | 2.91 | 10
2-04 | PASILLO TÉCNICO | 26.38 | 2.6 | -10
2-05 | DEPÓSITO 1 | 17.19 | 2.6 | -5
2-06 | SALA DE CRÍA | 24.44 | 2.6 | 10
2-07 | BIOTERIO 1 | 28.89 | 2.6 | 10
2-08 | BIOTERIO 2 | 29.64 | 2.6 | 10
2-09 | CUARENTENA | 11.59 | 2.6 | 5
2-10 | SECTOR DE BIOPSIAS Y NECROSARIO | 13.68 | 2.6 | -10
2-11 | ÁREA DE LIMPIEZA | 40.04 | 2.6 | 10
2-12 | LIMPIEZA | 5.39 | 2.6 | 15
2-13 | ELEMENTOS Y CONSUMIBLES ESTERILIZADOS | 36.06 | 2.6 | 15
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 46.67 | 2.6 | 20
2-14-1 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 1 | 11.29 | 2.6 | 20
2-15 | DEPÓSITO 2 | 3.89 | 2.6 | 5
2-16 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 1 | 10.58 | 2.6 | 5
2-17 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 2 | 8.38 | 2.6 | 5
2-18 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 3 | 9.31 | 2.6 | 5
2-19 | SALA DE CIRUGÍA | 20.19 | 2.6 | 25
2-20 | SALA DE EQUIPOS | 17.52 | 2.6 | 5
2-21 | LABORATORIO DE PREPARACIÓN | 21.43 | 2.6 | -5.894
2-22 | SALA DE PREPARACIÓN | 13.38 | 2.6 | 15
2-23 | PASILLO DE IMÁGENES | 19.5 | 2.6 | 5
2-24 | MICRO PET | 16.35 | 2.6 | 10
2-25 | SALA DE CONTROL | 10.35 | 2.6 | 5
2-26 | MICRO RMN | 19.41 | 3.25 | 10
2-27 | SALA DE MÁQUINAS | 15.25 | 3.25 | 5
2-28 | PASILLO | 183.44 | 2.6 | 0
2-29 | SALA DE ANÁLISIS DE MUESTRAS IRRADIADAS | 16.26 | 2.6 | 15
2-30 | SAS RADIOBIOLOGÍA | 5.74 | 2.6 | 5
2-31 | LABORATORIO DE RADIOBIOLOGÍA | 43.1 | 2.6 | 10
2-32 | RADIOBIODOSIMETRÍA | 17.43 | 2.6 | 15
2-33 | SALA DE RACKS | 33.49 | 2.6 | 0
2-34 | SECTOR DE RADIOBIOLOGÍA | 46.25 | 2.6 | 10
2-35 | RADIOBIOLOGÍA MOLECULAR | 17.37 | 2.6 | 15
2-36 | SALA DE IRRADIACIÓN DE MUESTRAS | 16.08 | 2.6 | 15
2-38 | SALA DE CONTROL PET | 8.11 | 2.6 | 5
2-39 | VESTUARIO HOMBRES | 11.5 | 2.6 | -5
2-40 | KICHINET | 7.96 | 2.6 | -5
2-41 | BAÑO ADAPTADO | 4.87 | 2.6 | -5
2-42 | DEPÓSITO DE LIMPIEZA | 10.37 | 2.6 | -5
2-46 | ESPACIO 3 | 53.48 | 2.6 | 5
2-47 (A) | ESPACIO 4 | 52.89 | 2.6 | 5
2-47 (B) | VESTUARIO MUJERES | 15.11 | 2.6 | -5
2-48 | SALA DE TABLEROS | 9.95 | 2.6 | 0
Note on E24: Pablo Martin Barral: Este valor está ajustado para que entre lo mismo a este recinto que lo que ingresa desde el 2-22.

## Infiltración
Local de mayor presión [Exfiltración (-)] |  | Local de menor presión [Infiltración (+)] |  | P. mayor [Pa(g)] | P. menor [Pa(g)] | ∆P [Pa(g)] | Abertura | Abertura [m2] | Abertura | Abertura [m2] | Grilla [m2] | Total [m2] | Caudal [m3/h] | Notas | Cd | 0.65
2-14-1 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 1 | 2-23 | PASILLO DE IMÁGENES | 20 | 5 | 15 | P20m | 0.0128 |  | 0 |  | 0.0128 | 158.1771 |  | Densidad | 1.0757
2-14-1 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 1 | 2-28 | PASILLO | 20 | 0 | 20 | P20m | 0.0128 |  | 0 |  | 0.0128 | 182.6472
2-23 | PASILLO DE IMÁGENES | 2-27 | SALA DE MÁQUINAS | 5 | 5 | 0 | P9m | 0.0128 |  | 0 |  | 0.0128 | 0 | Este valor está hardcodeado. Hay que poner una reja de transferencia que nos garantice esa infiltración.
2-24 | MICRO PET | 2-23 | PASILLO DE IMÁGENES | 10 | 5 | 5 | Pp7 | 0.021 |  | 0 |  | 0.021 | 149.8278 | Este valor está hardcodeado. Hay que poner una reja de transferencia que nos garantice esa infiltración.
2-26 | MICRO RMN | 2-23 | PASILLO DE IMÁGENES | 10 | 5 | 5 | Pp8 | 0.0146 |  | 0 |  | 0.0146 | 104.166 | Este valor está hardcodeado. Hay que poner una reja de transferencia que nos garantice esa infiltración.
2-28 | PASILLO | 2-39 | VESTUARIO HOMBRES | 0 | -5 | 5 | P4 | 0.01144 |  | 0 |  | 0.01144 | 81.6205 | Este valor está hardcodeado. Hay que poner una reja de transferencia que nos garantice esa infiltración.
2-28 | PASILLO | 2-47 (B) | VESTUARIO MUJERES | 0 | -5 | 5 | P4 | 0.01144 |  | 0 |  | 0.01144 | 81.6205 | Este valor está hardcodeado. Hay que poner una reja de transferencia que nos garantice esa infiltración.
2-28 | PASILLO | 2-40 | KICHINET | 0 | -5 | 5 | P4 | 0.01144 |  | 0 |  | 0.01144 | 81.6205 | Este valor está hardcodeado. Hay que poner una reja de transferencia que nos garantice esa infiltración.
2-28 | PASILLO | 2-41 | BAÑO ADAPTADO | 0 | -5 | 5 | P5 | 0.01216 |  | 0 |  | 0.01216 | 86.7574 | Este valor está hardcodeado. Hay que poner una reja de transferencia que nos garantice esa infiltración.
2-28 | PASILLO | 2-42 | DEPÓSITO DE LIMPIEZA | 0 | -5 | 5 | P4 | 0.01144 |  | 0 |  | 0.01144 | 81.6205 | Este valor está hardcodeado. Hay que poner una reja de transferencia que nos garantice esa infiltración.
2-28 | PASILLO | 2-00 | EXTERIOR | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | El caudal está hardcodeado para que se verifique el balance de caudales.
2-29 | SALA DE ANÁLISIS DE MUESTRAS IRRADIADAS | 2-31 | LABORATORIO DE RADIOBIOLOGÍA | 15 | 10 | 5 | P9m | 0.0128 |  | 0 |  | 0.0128 | 91.3236
2-30 | SAS RADIOBIOLOGÍA | 2-28 | PASILLO | 5 | 0 | 5 | P6am | 0.01336 |  | 0 |  | 0.01336 | 95.319
2-31 | LABORATORIO DE RADIOBIOLOGÍA | 2-30 | SAS RADIOBIOLOGÍA | 10 | 5 | 5 | P6am | 0.01336 |  | 0 |  | 0.01336 | 95.319
2-31 | LABORATORIO DE RADIOBIOLOGÍA | 2-28 | PASILLO | 10 | 0 | 10 | P7m | 0.0128 |  | 0 |  | 0.0128 | 129.1511
2-32 | RADIOBIODOSIMETRÍA | 2-31 | LABORATORIO DE RADIOBIOLOGÍA | 15 | 10 | 5 | P6am | 0.01336 |  | 0 |  | 0.01336 | 95.319
2-34 | SECTOR DE RADIOBIOLOGÍA | 2-28 | PASILLO | 10 | 0 | 10 | P20m | 0.0128 |  | 0 |  | 0.0128 | 129.1511
2-35 | RADIOBIOLOGÍA MOLECULAR | 2-31 | LABORATORIO DE RADIOBIOLOGÍA | 15 | 10 | 5 | P6am | 0.01336 |  | 0 |  | 0.01336 | 95.319
2-36 | SALA DE IRRADIACIÓN DE MUESTRAS | 2-31 | LABORATORIO DE RADIOBIOLOGÍA | 15 | 10 | 5 | P9m | 0.0128 |  | 0 |  | 0.0128 | 91.3236
2-46 | ESPACIO 3 | 2-28 | PASILLO | 5 | 0 | 5 | P21 | 0.021 |  | 0 |  | 0.021 | 149.8278 | Este valor está hardcodeado. Hay que poner una reja de transferencia que nos garantice esa infiltración.
2-47 (A) | ESPACIO 4 | 2-28 | PASILLO | 5 | 0 | 5 | P21 | 0.021 |  | 0 |  | 0.021 | 149.8278 | Este valor está hardcodeado. Hay que poner una reja de transferencia que nos garantice esa infiltración.
2-23 | PASILLO DE IMÁGENES | 2-21 | LABORATORIO DE PREPARACIÓN | 5 | -5.894 | 10.894 | Pp11 | 0.0128 |  | 0 |  | 0.0128 | 134.8006
2-22 | SALA DE PREPARACIÓN | 2-23 | PASILLO DE IMÁGENES | 15 | 5 | 10 | Pp6 | 0.01336 |  | 0 |  | 0.01336 | 134.8015
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-20 | SALA DE EQUIPOS | 20 | 5 | 15 | Pp6 | 0.01336 |  | 0 |  | 0.01336 | 165.0974
2-19 | SALA DE CIRUGÍA | 2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 25 | 20 | 5 | P10m | 0.0132 |  | 0 |  | 0.0132 | 94.1775
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-15 | DEPÓSITO 2 | 20 | 5 | 15 | P4 | 0.01144 |  | 0 |  | 0.01144 | 141.3708
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-16 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 1 | 20 | 5 | 15 | P9m | 0.0128 |  | 0 |  | 0.0128 | 158.1771
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-17 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 2 | 20 | 5 | 15 | P9m | 0.0128 |  | 0 |  | 0.0128 | 158.1771
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-18 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 3 | 20 | 5 | 15 | P9m | 0.0128 |  | 0 |  | 0.0128 | 158.1771
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-14-1 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 1 | 20 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 311.8885 | Este tiene que estar para cumplir el balance.
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-13 | ELEMENTOS Y CONSUMIBLES ESTERILIZADOS | 20 | 15 | 5 | P6am | 0.01336 |  | 0 |  | 0.01336 | 95.319
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-12 | LIMPIEZA | 20 | 15 | 5 | P12m | 0.0116 |  | 0 |  | 0.0116 | 82.762
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-10 | SECTOR DE BIOPSIAS Y NECROSARIO | 20 | -10 | 30 | P6am | 0.01336 |  | 0 |  | 0.01336 | 233.483
2-09 | CUARENTENA | 2-10 | SECTOR DE BIOPSIAS Y NECROSARIO | 5 | -10 | 15 | P11am | 0.01336 |  | 0 |  | 0.01336 | 165.0974
2-11 | ÁREA DE LIMPIEZA | 2-04 | PASILLO TÉCNICO | 10 | -10 | 20 | P7m | 0.0128 |  | 0 |  | 0.0128 | 182.6472
2-09 | CUARENTENA | 2-04 | PASILLO TÉCNICO | 5 | -10 | 15 | P11am | 0.01336 |  | 0 |  | 0.01336 | 165.0974
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-07 | BIOTERIO 1 | 20 | 10 | 10 | P21m | 0.0128 |  | 0 |  | 0.0128 | 129.1511
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 2-08 | BIOTERIO 2 | 20 | 10 | 10 | P21m | 0.0128 |  | 0 |  | 0.0128 | 129.1511
2-07 | BIOTERIO 1 | 2-04 | PASILLO TÉCNICO | 10 | -10 | 20 | P11am | 0.01336 |  | 0 |  | 0.01336 | 190.638
2-08 | BIOTERIO 2 | 2-04 | PASILLO TÉCNICO | 10 | -10 | 20 | P11am | 0.01336 |  | 0 |  | 0.01336 | 190.638
2-14-1 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 1 | 2-06 | SALA DE CRÍA | 20 | 10 | 10 | Pp7 | 0.021 |  | 0 |  | 0.021 | 211.8885
2-06 | SALA DE CRÍA | 2-04 | PASILLO TÉCNICO | 10 | -10 | 20 | Pp10 | 0.01336 |  | 0 |  | 0.01336 | 190.638
2-14-1 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 1 | 2-03 | SAS ÁREA LIMPIA | 20 | 10 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
2-01 | VESTUARIO | 2-28 | PASILLO | 10 | 0 | 10 | P12m | 0.0116 |  | 0 |  | 0.0116 | 117.0432
2-02 | SAS TÉCNICO | 2-04 | PASILLO TÉCNICO | 10 | -10 | 20 | P12m | 0.0116 |  | 0 |  | 0.0116 | 165.524
2-28 | PASILLO | 2-04 | PASILLO TÉCNICO | 0 | -10 | 10 | P20m | 0.0128 |  | 0 |  | 0.0128 | 129.1511
2-28 | PASILLO | 2-05 | DEPÓSITO 1 | 0 | -5 | 5 | P7m | 0.0128 |  | 0 |  | 0.0128 | 91.3236
2-05 | DEPÓSITO 1 | 2-04 | PASILLO TÉCNICO | -5 | -10 | 5 | P10am | 0.0136 |  | 0 |  | 0.0136 | 97.0313
Note on A1: Pablo Martin Barral: Cuidado si tengo dos locales con el mismo tag (que no debería): el VLOOKUP trae el primero que encuentra. NO consideramos a los transfer como fuente de infiltración permanente. Asumimos que están bien sellados. Para la próxima: las infiltraciones, en el plano, van por las puertas y por las ventanas. Hay algunas infiltraciones que no puse en el plano por no haber visto las ventanas. También debería tener en cuenta las ventanas al exterior. Otra cosa que debe mejorarse es el plano de layout que usamos de fondo. Al grisarse no debería perder información. En el que usamos, se perdió bastante información. Y no sólo son importantes las paredes: también lo son las aberturas (y su tag).
Note on C1: Pablo Martin Barral: Si hay un local, por ejemplo el pasillo 2-28, que ecualiza con el ambiente, podría llegar a no calcularlo a partir de las aberturas. NO es lo ideal, pero es más simple. Simplemente infiltra todo lo que necesita. Lo importante es no pasarse y generarle, a la fuerza, una depresión elevada.
Note on N36: Pablo Martin Barral: Este caudal es para cumplir el balance en el recinto 2-14-1.
Note on N49: Pablo Martin Barral: Valor estimado para la ducha de aire.

## Resumen Infiltración
Local | Denominación | Exfiltración [m3/h] | Infiltración [m3/h]
2-01 | VESTUARIO | 117.0432 | 0
2-02 | SAS TÉCNICO | 165.524 | 0
2-03 | SAS ÁREA LIMPIA | 0 | 100
2-04 | PASILLO TÉCNICO | 0 | 1311.3652
2-05 | DEPÓSITO 1 | 97.0313 | 91.3236
2-06 | SALA DE CRÍA | 190.638 | 211.8885
2-07 | BIOTERIO 1 | 190.638 | 129.1511
2-08 | BIOTERIO 2 | 190.638 | 129.1511
2-09 | CUARENTENA | 330.1948 | 0
2-10 | SECTOR DE BIOPSIAS Y NECROSARIO | 0 | 398.5803
2-11 | ÁREA DE LIMPIEZA | 182.6472 | 0
2-12 | LIMPIEZA | 0 | 82.762
2-13 | ELEMENTOS Y CONSUMIBLES ESTERILIZADOS | 0 | 95.319
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 1762.7543 | 94.1775
2-14-1 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 1 | 652.7129 | 311.8885
2-15 | DEPÓSITO 2 | 0 | 141.3708
2-16 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 1 | 0 | 158.1771
2-17 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 2 | 0 | 158.1771
2-18 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 3 | 0 | 158.1771
2-19 | SALA DE CIRUGÍA | 94.1775 | 0
2-20 | SALA DE EQUIPOS | 0 | 165.0974
2-21 | LABORATORIO DE PREPARACIÓN | 0 | 134.8006
2-22 | SALA DE PREPARACIÓN | 134.8015 | 0
2-23 | PASILLO DE IMÁGENES | 134.8006 | 546.9724
2-24 | MICRO PET | 149.8278 | 0
2-25 | SALA DE CONTROL | 0 | 0
2-26 | MICRO RMN | 104.166 | 0
2-27 | SALA DE MÁQUINAS | 0 | 0
2-28 | PASILLO | 633.714 | 952.9672
2-29 | SALA DE ANÁLISIS DE MUESTRAS IRRADIADAS | 91.3236 | 0
2-30 | SAS RADIOBIOLOGÍA | 95.319 | 95.319
2-31 | LABORATORIO DE RADIOBIOLOGÍA | 224.4701 | 373.2853
2-32 | RADIOBIODOSIMETRÍA | 95.319 | 0
2-33 | SALA DE RACKS | 0 | 0
2-34 | SECTOR DE RADIOBIOLOGÍA | 129.1511 | 0
2-35 | RADIOBIOLOGÍA MOLECULAR | 95.319 | 0
2-36 | SALA DE IRRADIACIÓN DE MUESTRAS | 91.3236 | 0
2-38 | SALA DE CONTROL PET | 0 | 0
2-39 | VESTUARIO HOMBRES | 0 | 81.6205
2-40 | KICHINET | 0 | 81.6205
2-41 | BAÑO ADAPTADO | 0 | 86.7574
2-42 | DEPÓSITO DE LIMPIEZA | 0 | 81.6205
2-46 | ESPACIO 3 | 149.8278 | 0
2-47 (A) | ESPACIO 4 | 149.8278 | 0
2-47 (B) | VESTUARIO MUJERES | 0 | 81.6205
2-48 | SALA DE TABLEROS | 0 | 0

## Aberturas
Aberturas
Designación | Sección adoptada [m2] | Sección adoptada [cm2]
Vi3 | 0 | 0
Vi9 | 0 | 0
Vi9-R | 0 | 0
Vi10 | 0 | 0
P4 chica | 0.0112 | 112 | A=0,011200000 [m^2] | A=0,011200000 | 0,011200000 | 0.0112
P4 | 0.01144 | 114.4 | A=0,011440000 [m^2] | A=0,011440000 | 0,011440000 | 0.01144
P5 | 0.01216 | 121.6 | A=0,012160000 [m^2] | A=0,012160000 | 0,012160000 | 0.01216
P6 | 0.0172 | 172 | A=0,017200000 [m^2] | A=0,017200000 | 0,017200000 | 0.0172
P17 | 0.02044 | 204.4 | A=0,020440000 [m^2] | A=0,020440000 | 0,020440000 | 0.02044
P21 | 0.021 | 210 | A=0,021000000 [m^2] | A=0,021000000 | 0,021000000 | 0.021
P22 | 0.0226 | 226 | A=0,022600000 [m^2] | A=0,022600000 | 0,022600000 | 0.0226
P46 | 0.0172 | 172 | A=0,017200000 [m^2] | A=0,017200000 | 0,017200000 | 0.0172
Parm | 0.0112 | 112 | A=0,011200000 [m^2] | A=0,011200000 | 0,011200000 | 0.0112
P6am | 0.01336 | 133.6 | A=0,013360000 [m^2] | A=0,013360000 | 0,013360000 | 0.01336
P10am | 0.0136 | 136 | A=0,013600000 [m^2] | A=0,013600000 | 0,013600000 | 0.0136
P11am | 0.01336 | 133.6 | A=0,013360000 [m^2] | A=0,013360000 | 0,013360000 | 0.01336
Pp6 | 0.01336 | 133.6 | A=0,013360000 [m^2] | A=0,013360000 | 0,013360000 | 0.01336
Pp7 | 0.021 | 210 | A=0,021000000 [m^2] | A=0,021000000 | 0,021000000 | 0.021
Pp10 | 0.01336 | 133.6 | A=0,013360000 [m^2] | A=0,013360000 | 0,013360000 | 0.01336
Pp11 | 0.0128 | 128 | A=0,012800000 [m^2] | A=0,012800000 | 0,012800000 | 0.0128
P7m | 0.0128 | 128 | A=0,012800000 [m^2] | A=0,012800000 | 0,012800000 | 0.0128
P9m | 0.0128 | 128 | A=0,012800000 [m^2] | A=0,012800000 | 0,012800000 | 0.0128
P10m | 0.0132 | 132 | A=0,013200000 [m^2] | A=0,013200000 | 0,013200000 | 0.0132
P12m | 0.0116 | 116 | A=0,011600000 [m^2] | A=0,011600000 | 0,011600000 | 0.0116
P20m | 0.0128 | 128 | A=0,012800000 [m^2] | A=0,012800000 | 0,012800000 | 0.0128
P21m | 0.0128 | 128 | A=0,012800000 [m^2] | A=0,012800000 | 0,012800000 | 0.0128
P29 | 0.0136 | 136 | A=0,013600000 [m^2] | A=0,013600000 | 0,013600000 | 0.0136
Pp8 | 0.0146 | 146 | A=0,014600000 [m^2] | A=0,014600000 | 0,014600000 | 0.0146
ducha seca | 0.0132 | 132 | A=0,013200000 [m^2] | A=0,013200000 | 0,013200000 | 0.0132
Note on A2: Pablo Martin Barral: En caso de que quisiera puertas con rejas, tendría que agregarlas. Por ejemplo: P4 c/reja de tal modelo.
Note on B2: Pablo Martin Barral: En esta columna se puede hardcodear el valor de sección, por si la propuesta no es un valor aceptable.
Note on C2: Pablo Martin Barral: En esta columna se puede hardcodear el valor de sección, por si la propuesta no es un valor aceptable.